## Slide 1: Методы и оборудование контроля «чистых помещений»
Студент: Большаков И.М.
Группа: РЭМ-11
Преподаватель: Беркин А.Б.

## Slide 2: Введение
Чистые помещения широко применяются в электронной, приборостроительной, фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности, в производстве медицинских изделий, в больницах и т.д. Они стали неотъемлемой частью многих современных процессов и средством защиты человека, материалов и продукции от загрязнений.
2

## Slide 3: Классификация чистоты воздуха
Максимально допустимая концентрация частиц Cn, с размерами, равными или большими заданного размера D, для данного класса чистоты N [1]:
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц
. | (1)
 | (1)
3

## Slide 4: Методика контроля концентрации частиц в воздухе
Этапы проведения анализа чистоты воздуха помещения [1]:
калибровка счетчика частиц и подготовка чистого помещения;
определение количества точек отбора проб, определение объема пробы;
взятие проб воздуха;
обработка результатов.
4
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц

## Slide 5: Счетчик частиц
Работа счетчика частиц основана на принципе рассеяния падающего на частицы излучения. Импульсы рассеянного излучения преобразуются в электрические. Амплитуда и количество импульсов определяют, соответственно, размер и количество частиц.
Рис.1. – Функциональная схема счетчика частиц
5

## Slide 6: Калибровка счетчика
Алгоритм калибровки счетчика [1]:
выполнить подстройку напряжения каналов Vm, соответствующих размерам частиц в диапазоне xr, согласно эталонной кривой калибровки;
определить напряжение при регистрации частицы Vm по распределению импульсов;
Рис.2. – Распределение импульсов для частиц PCL
Рис.3. – Кривая калибровки
построить кривую калибровки и определить размер частиц xm;
вычислить ошибку калибровки ε и проверить её соответствие требованиям
 | (2)
 | (2)
[1] ГОСТ Р ИСО 21501-4-2012 Получение распределения частиц по размерам. Оптические методы оценки отдельных частиц. Часть 4. Счетчики частиц в воздухе для чистых зон, работающие на принципе рассеяния света
6

## Slide 7: Точки отбора проб и объем пробы
Минимальное число точек отбора проб для площади помещения A<1000 м2 [1]:
Для площади A≥1000 м2:
Объем пробы в предположении, что в ней должно содержаться не менее 20 частиц с размерами, соответствующими наибольшему из заданных пороговых значений
 | (3)
 | (3)
 | (4)
 | (4)
 | (5)
 | (5)
7
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц

## Slide 8: Взятие проб и обработка результатов
В случае однонаправленного потока пробоотборник счетчика должен быть установлен навстречу потоку воздуха. Иначе он должен быть установлен вертикально вверх.
Средняя концентрация частиц в точке отбора проб i [1]
где p – количество проб в точке i.
Концентрация частиц в кубическом метре воздуха
где VS, л – объем пробы.
8
 | (6)
 | (6)
 | (7)
 | (7)
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц

## Slide 9: Контроль чистоты поверхностей
Максимально допустимая общая концентрация частиц определенного размера D на поверхности CSCP, D [1]
N – классификационное число; k – константа, принимаемая равной 1, мкм.
9
 | (8)
 | (8)
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-9-2013 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 9. Классификация чистоты поверхностей по концентрации частиц

## Slide 10: Методы контроля чистоты поверхностей
10
Рис.4. – Функциональная схема электронного микроскопа
Рис.5. – Функциональная схема атомно-силового микроскопа
Таблица 2 – Сравнение методов контроля чистоты поверхностей

## Slide 11: Дополнительные методы контроля
Контролируемый параметр | Оборудование
Поток воздуха | Термоанемометр, трехмерный ультразвуковой анемометр, крыльчатый анемометр, расходомер
Перепад давления | Электронный микроманометр, наклонный манометр, механический датчик перепада давления
Целостность установленной системы фильтрации | Счетчик частиц, генератор аэрозолей
Герметичность ограждающих конструкций | 
Температура | Термометр
Влажность | Гигрометр
Осаждение частиц | Фотометр для осажденных частиц, контрольные пластины, микроскоп
Таблица 3 – Дополнительные методы контроля «чистых помещений»
11

## Slide 12: Анализ воздушных потоков. Помещение с однонаправленным воздушным потоком
Средняя скорость воздуха [1]:
vn м/с – скорость потока воздуха в точке измерения; N – число ячеек измерения.
Однородность скорости потока воздуха:
σ – стандартное отклонение.
12
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний
Рис.7. – УЗ-анемометр
Рис.6. – Принципиальная схема термоанемометра
 | (9)
 | (9)
 | (10)
 | (10)

## Slide 13: Анализ воздушных потоков. Помещение с однонаправленным воздушным потоком
Расход приточного воздуха:
AC – площадь ячейки измерения, м2 .
Расход приточного воздуха в воздуховодах может быть измерен с использованием расходомера.
 | (11)
 | (11)
Рис.8. – Крыльчатый анемометр
Рис.9. – Принцип работы диафрагменного расходомера
13

## Slide 14: Анализ воздушных потоков. Помещение с неоднонаправленным воздушным потоком
В помещении с неоднонаправленным потоком воздуха рекомендуется использовать расходомер с раструбом (балометр), позволяющий оценить среднюю скорость изменяющегося потока воздуха.
Оценка расхода приточного воздуха может быть выполнена с помощью анемометра, помещаемого после каждого финишного фильтра [1].
Рис.10. – Балометр
14
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний

## Slide 15: Контроль перепада давления
Перед измерением:
определить допустимые пределы перепадов давления между помещениями;
убедиться, что расходы приточного воздуха находятся в заданных пределах;
убедиться в том, что двери, окна закрыты, система фильтрации исправна.
После подготовки выполнить измерения между отдельными чистыми помещениями [1].
15
[1, с] ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний
Рис.12. – Наклонный манометр
Рис.11. – Электронный микроманометр

## Slide 16: Целостность системы фильтрации
Методика испытания:
контрольный аэрозоль подается на входы фильтров;
определяется концентрация аэрозоля до фильтра и используется как 100% опорное значение;
выполняется измерение концентрации в помещении. Сканирование производится по всей поверхности фильтра, в местах герметизации;
Для подтверждения стабильности концентрации аэрозоля до фильтров, п.2 следует повторять через интервалы времени в процессе сканирования.
Утечка имеет место, если показание сканера частиц превышает 0,01%
16

## Slide 17: Целостность системы фильтрации
Геометрические параметры измерительной системы:
Площадь прямоугольного пробоотборника [1]:
Wp – размер стороны пробоотборника, перпендикулярный направлению сканирования, см; Qva – скорость отбора проб счетчика, см/с; U – скорость воздуха на лицевой поверхности фильтра, см/с
Номинальный размер круглого пробоотборника:
D0 – диаметр, см; Ws – размер зоны перекрывания, см.
 | (12)
 | (12)
 | (13)
 | (13)
Рис.13. – Размеры круглого пробоотборника
17
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний

## Slide 18: Целостность системы фильтрации
Среднее число частиц, указывающее на утечку:
Na – максимальное число частиц после фильтра.
Скорость сканирования:
Сc – концентрация контрольного аэрозоля до фильтра, частиц/м3; Pl – допустимый проскок испытуемой системы фильтрации для частиц с размером 0.3 мкм;
18
 | (15)
 | (15)
 | (14)
 | (14)

## Slide 19: Герметичность ограждающих сооружений
Следует создать концентрацию загрязнений в воздухе за пределами чистого помещения или оборудования до уровня, превышающего показание на шкале сканера 0,1%. Утечка имеет место, если показание сканера превышает 0,01%.
Методика испытания:
определяется концентрация частиц в воздухе за пределами помещения;
для определения утечек производится сканирование на расстоянии не более 5 см от мест соединения, герметизации или границы между поверхностями [1].
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний
19

## Slide 20: Температура и влажность
Методика испытаний:
определяется требуемая величина влажности и температуры и допустимые отклонения от нее;
выполняются измерения вне помещения для получения информации о наружных условиях;
в нескольких точках (зонах) помещения производятся измерения температуры и влажности;
производится статистическая обработка полученных данных.
Рис.14. – Измеритель параметров микроклимата
20

## Slide 21: Осаждение частиц
Основной принцип испытания заключается в осаждении частиц на контрольные пластины с последующим определением концентрации и скорости осаждения с использованием микроскопа или фотометра.
Контрольная пластина должна иметь тот же электрический потенциал, что и контролируемая поверхность располагаться той же плоскости в месте поверхности, представляющем риск в эксплуатируемом состоянии.
Условие для определения времени отбора проб и площади поверхности:
21
 | (16)
 | (16)

## Slide 22: Методы и оборудование контроля «чистых помещений»
Студент: Большаков И.М.
Группа: РЭМ-11
Преподаватель: Беркин А.Б.