## Slide 1
Требования ГОСТ к «чистым помещениям». Методы контроля загрязнений

## Slide 2: Введение
Чистые помещения широко применяются в электронной, приборостроительной, фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности, в производстве медицинских изделий, в больницах и т.д. Они стали неотъемлемой частью многих современных процессов и средством защиты человека, материалов и продукции от загрязнений.
2

## Slide 3
2
Что такое «чистая зона»?
ЧИСТАЯ ЗОНА – это локальная пространственная конструкция, построенная и используемая таким образом, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание механических частиц внутри определенной зоны.

## Slide 4
Чистое помещение:
- помещение, в котором контролиру-ется концентрация взвешенных в воз-духе частиц; построенное и исполь-зуемое так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри помещения, и позво-ляющее, по мере необходимости, контролировать другие параметры, например, температуру, влажность и давление.

## Slide 5: Загрязнение чистых помещений
Что является «загрязнением»?
Видимые частицы
Микроскопические частицы
Волокна
Адсорбированные молекулы
Органические материалы

## Slide 6
Основные источники загрязнения чистых зон:
– Внешняя среда
– Персонал
– Технические материалы
– Инструмент и документация

## Slide 7: Каким образом происходит загрязнение?
Персонал 30-40%:
Загрязнение частицами (пыль от одежды и тела, волосы, выдыхаемый воздух) Микробиологические загрязнения (вирусы, споры, бактерии)
Органические загрязнения (пот, частички кожи, слюна)
Процессы 20-30%:
Загрязнения частицами (из процесса производства, таких как вода, таблеточная пыль)
Органические загрязнения (смазка, пластификатор, остаточные химические соединения, испарения, газы.)
Инструмент и оборудование 20-30%:
Загрязнения частицами (износ при трении, металлические частицы, коррозия, окисление; осколки от сверления и других технических работ на производстве)
Органические загрязнения (смазка, пластификатор, остаточные химические соединения)
Технологические газы и жидкости 5-10%
Воздух помещений 5-10%

## Slide 8
Критический размер частиц, способных внести неисправимый дефект в ИС составляет 1/10 расстояния между элементами ИС.
Человек эмитирует 6000 (кожа, дыхание) микрочастиц в минуту, а при движении (с одежды, окружающих предметов) – 105 -107 частиц/мин диаметром от 0.3 мкм и менее.

## Slide 9
Класс чистоты: уровень чистоты по взвешенным в воздухе частицам, применимый к чистому помещению, выраженный в терминах «КлассN ИСО», который определяет максимально допустимые концентрации (частиц/м3) для заданных диапазонов размеров частиц.
Требования к чистоте производственных помещений в микроэлектронике регулируется межгосударственным стандартом ГОСТ ИСО 14644-1-2002, введенным в действие с 1 апреля 2004 года. В нем обозначены классы чистоты воздуха, а также методики проверки соответствия этим классам.
Классификационное число (класс чистоты: N - этим числом обозначается чистота помещения по взвешенным в воздухе частицам. Максимально допустимая концентрация частиц Cn частиц/м3 с размерами, равными или большими заданного размера D, для данного класса чистоты определяется по формуле

## Slide 10: Таблица классов чистоты
Notes: ISO (international standarts organizational) – международная система стандартов (ИСО). В России ГОСТ Р ИСО. Последний вариант ИСО9001:2008

## Slide 11: Оборудование для обеспечения чистоты
Воздушные шлюзы различных типов, основная задача которых, очистка оператора от частиц как при входе, так и при выходе из чистых помещений.

## Slide 12: Оборудование для обеспечения чистоты
Передаточные окна различных типов, основная задача которых, очистка материалов от частиц, при передаче из помещения с одним классом чистоты в помещение с другим классом чистоты. Они снижают необходимость в частых переходах персонала, что повышает уровень чистоты.

## Slide 13: Чистые зоны
Пространство, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе частиц. Построенное и используемое так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри зоны, и позволяющее, по мере необходимости, контролировать другие параметры, например, температуру, влажность и давление.

## Slide 14: К основным условиям инженерного обеспечения помещений для производства электронных приборов относят:
- Степень чистоты воздуха и количество взвешенных частиц в нем.
- Время восстановления помещения после производственного цикла.
- Расход воздуха
- Скорость и однородность воздушного потока
- Номинальная температура воздуха
- Точность поддержания заданного значения температуры
- Относительная влажность воздуха
- Освещенность
- Уровень вибрации

## Slide 15: Схема устройства чистого помещения

## Slide 16: Фальшпол
Фальшпол — одна из ключевых частей чистых помещений, представляет из себя пол из сборно-разборных конструкций,
не накапливающий пыль и электростатический заряд,
предназначенный для отвода воздуха из чистых помещений.

## Slide 17: Вентиляция чистых комнат

## Slide 18
18
Требования к чистым помещениям
Скорость вытекающего потока больше 0,2 м/с
Перепад давления: 5 — 20 Па
Концентрация и размер частиц в воздухе должны соответствовать требуемому классу чистоты
Notes: Необходимая скорость воздуха должна быть выбрана с учетом физических препятствий, источников тепла,
вытяжки и источников загрязнений.
Для беспрепятственного открывания дверей и исключения непредусмотренного встречного потока воздуха из-за турбулентности, как правило, перепад давления между чистыми помещениями или чистыми зонами с различными
классами чистоты должен быть от 5 до 20 Па.
Требования к чистоте помещений могут быть различными. Целью проекта может быть защита продукта или процесса, изоляция продукта или комбинация этих требований. Для защиты чистых помещений от загрязнений, вносимых из менее чистых зон, необходимо:
- поддерживать в чистых помещениях более высокое статическое давление по сравнению с соседними зонами; - поддерживать достаточную скорость потока воздуха в месте разграничения чистой и менее чистой зоны. Обратное движение воздуха может представлять риск загрязнений. В качестве альтернативы может рассматриваться непроницаемый барьер. Следует обеспечить поступление достаточного количества наружного воздуха для вентиляции в соответствии с санитарными требованиями, компенсации утечек воздуха на границах чистых помещений или чистых зон и компенсации вытяжек воздуха.

## Slide 19
19
Принцип контроля загрязнений в виде оболочек
Notes: В силу экономических, технических и эксплуатационных факторов технологическое ядро во многих случаях окружают зоны с меньшим классом чистоты. Это позволяет уменьшить до минимума размер зоны с высоким классом чистоты. Потоки персонала и материалов между чистыми зонами повышают риск переноса загрязнений, поэтому следует уделить особое внимание детализации планировки и организации потоков персонала и материалов. На рисунке показан принцип контроля загрязнений.
В центре рисунка находится технологическое ядро, в котором происходят процессы производства. Технологическое ядро расположено в чистой зоне, за чистой зоной следует чистое помещение с меньшим классом чистоты, и так далее идут друг за другом зоны с меньшим классом чистоты. Это делается для того, чтобы уменьшить риск попадания загрязнений в технологическое ядро. Также для этого специально отрегулированы потоки персонала и продукции. Персонал проходит постепенно к технологическому ядру проходя каждую из зон, затем доходя до технологического ядра выполняет свою функцию и идёт в обратном направлении на выход. Также определённый путь имеет и материал. Материал, постепенно проходя каждую из зон, оказывается в технологическом ядре, там над ним выполняют определённые действия, а затем готовый продукт следует дальше в одном направлении, а отходы от него в другом направлении.

## Slide 20
20
Однонаправленный для чистых помещений классов 1 — 5
Неоднонаправленные для чистых помещений классов 6 — 9
Смешанные потоки воздуха
Потоки воздуха в чистых помещениях
Notes: В чистом помещении применяются однонаправленные и неоднонаправленные потоки воздуха. Комбинация двух потоков дает смешанный поток. В чистых помещениях классов 1—5 ИСО, как правило, применяются однонаправленные потоки воздуха, а для помещений классов 6—9 ИСО — неоднонаправленные.

## Slide 21
21
Однонаправленный поток воздуха
Где 1 — приточный воздух, а 2 — вытяжной воздух
Notes: Однонаправленный поток воздуха может быть вертикальным или горизонтальным. В обоих случаях потоки воздуха направлены от зон притока к вытяжкам, которые располагаются примерно одна против другой, чтобы обеспечивалось максимально возможное прямолинейное движение потока воздуха. При проектировании следует убедиться, что нарушения потока воздуха в технологическом ядре минимальны. В рабочей плоскости, перпендикулярной к направлению потока чистого воздуха, уровень чистоты во всех точках должен быть одинаковым. Следовательно, для процессов, происходящих горизонтально, нужен вертикальный поток, для процессов, ориентированных вертикально, — горизонтальный поток. Наилучшими показателями чистоты обладают рабочие зоны, расположенные непосредственно после притока чистого воздуха. Рабочие зоны, расположенные дальше по ходу потока воздуха, могут быть загрязнены частицами, выделенными предметами, находящимися в начале движения потока. В связи с этим персонал не должен находиться между притоком воздуха и рабочей зоной.

## Slide 22
22
Неоднонаправленные потоки воздуха
Где 1 — приточный воздух, а 2 — вытяжной воздух
Notes: Неоднонаправленные потоки воздуха в чистых помещениях движутся от приточных фильтров, расположенных в различных местах, и удаляются через вытяжки. Фильтры могут быть расположены через равные интервалы по всему чистому помещению или над технологическим ядром, сгруппированы или размещены иным образом в зависимости от назначения чистого помещения. Расположение фильтров имеет важное значение для работы чистого помещения. Финишные фильтры могут располагаться на некотором удалении от чистого помещения (например, на входе чистого воздуховода). В этом случае следует принять специальные меры предосторожности, чтобы не допустить появления загрязнений между этими фильтрами и чистым помещением (например, за счет контроля чистоты поверхностей, обеспечения воздухонепроницаемости и процесса очистки). При размещении вытяжек воздуха следует учитывать опасность образования застойных зон.

## Slide 23
23
Смешенные потоки воздуха
Где 1 — приточный воздух, а 2 — вытяжной воздух
Notes: В чистых помещениях со смешанными потоками используются как однонаправленный, так и неоднонаправленный потоки.

## Slide 24
24
Влияние расположения оборудования на потоки воздуха
Notes: Чтобы избежать значительной турбулентности вблизи чувствительной к загрязнениям зоны в чистых помещениях с однонаправленным потоком воздуха, необходимо учитывать основные аэродинамические требования, характер физических препятствий потоку воздуха (технологическое оборудование), выполняемые операции, движения персонала и перемещение продукта. Во избежание нарушений потока воздуха и перекрестного загрязнения между рабочими зонами следует принять меры. Влияние факторов, нарушающих форму потока воздуха (слева), и соответствующие методы улучшения формы потока воздуха (справа) .
Из-за неправильного расположения оборудования можно нарушить потоки воздуха. Вывод: оборудование не стоит располагать с краю, или в оборудование должна быть вытяжка воздуха.

## Slide 25
25
Влияние неправильной формы оборудования и рабочего места на потоки воздуха
Notes: Устраняется за счет улучшения формы оборудования и рабочего места

## Slide 26
26
Влияние неправильного поведения персонала на потоки воздуха
Notes: Устраняется за счет правильного поведения персонала возле рабочего места.

## Slide 27
27
Где 1 — источник тепла, а 2 — локальный поток с повышенной скоростью
Влияние источника тепла на потоки воздуха
Notes: Устраняется за счет специальной организации потоков воздуха.

## Slide 28
28
Принципы организации чистых зон
Notes: Некоторые принципы решения конкретной задачи контроля загрязнений приведены на рисунках. Любой контакт между продуктом и оператором/окружающей средой, перенос загрязнений в зону, защищающую процесс и/или персонал, можно предотвратить аэродинамическими методами, например, формой и направлением потока воздуха или применением физических барьеров: активной или пассивной изоляцией. При необходимости предусматривается очистка вытяжного воздуха с целью охраны окружающей среды.
А) защита только продукта выполняется в том случае, если важно чтобы на продукт не попало загрязнение, и в процессе выполнения технологических действий над продуктом в атмосферу не выделяются вредные вещества.
Б) защита персонала и окружающей среды выполняется в том случае, когда в процессе выполнения технологических действий над продуктом в атмосферу выделяются вредные вещества.
В) защита персонала, продукта и окружающей среды выполняется в том случае, если важно чтобы на продукт не попало загрязнение, и в процессе выполнения технологических действий над продуктом в атмосферу выделяются вредные вещества.

## Slide 29
29
Методы контроля загрязнений
Метод с использованием оптических счётчиков частиц
Метод с использованием лазерно-оптических счётчиков частиц
Метод с использованием конденсационных укрупнителей частиц в сочетании с оптическими счетчиками частиц
Метод подсчета количества и определение (в поле зрения оптического или электронного микроскопа) размера частиц
Notes: с помощью оптических приборов, использующих рассеяние света отдельными частицами в воздухе, прокачиваемом через измерительный объем прибора. Результатом измерений является число содержащихся в единице объема аэрозольных частиц, с размерами равными и большими заданного.
Для измерения счетной концентрации частиц с размерами 0,3-0,5 мкм и более рекомендуется применять оптические счетчики частиц, например, типа ПК.ГТА-0,3-002, а с размерами 0,1-0,3 мкм и более - лазерные оптические счетчики частиц.
Для измерения счетной концентрации частиц в диапазоне размеров от 0,01 до 0,1 (0,3) мк и более могут быть использованы конденсационные укрупнители частиц в сочетании с оптическими счетчиками частиц.
Для измерения счетной концентрации частиц с размером 5 мкм и более может быть использован метод подсчета количества и определение (в поле зрения оптического или электронного микроскопа) размера частиц, принудительно осажденных на фильтр при прокачке через него анализируемого воздуха или седиментационно осажденных на контрольную пластину или фильтр.
N=(S)^1/2 количество проб
V=20/(на предельную концентрацию частиц по таблице) должен быть не меньше чем нужно для регестрации 20 частиц

## Slide 30: Классификация чистоты воздуха
Максимально допустимая концентрация частиц Cn, с размерами, равными или большими заданного размера D, для данного класса чистоты N [1]:
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц
. | (1)
 | (1)
3

## Slide 31: Методика контроля концентрации частиц в воздухе
Этапы проведения анализа чистоты воздуха помещения [1]:
калибровка счетчика частиц и подготовка чистого помещения;
определение количества точек отбора проб, определение объема пробы;
взятие проб воздуха;
обработка результатов.
4
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц

## Slide 32: Счетчик частиц
Работа счетчика частиц основана на принципе рассеяния падающего на частицы излучения. Импульсы рассеянного излучения преобразуются в электрические. Амплитуда и количество импульсов определяют, соответственно, размер и количество частиц.
Рис.1. – Функциональная схема счетчика частиц
5

## Slide 33: Калибровка счетчика
Алгоритм калибровки счетчика [1]:
выполнить подстройку напряжения каналов Vm, соответствующих размерам частиц в диапазоне xr, согласно эталонной кривой калибровки;
определить напряжение при регистрации частицы Vm по распределению импульсов;
Рис.2. – Распределение импульсов для частиц PCL
Рис.3. – Кривая калибровки
построить кривую калибровки и определить размер частиц xm;
вычислить ошибку калибровки ε и проверить её соответствие требованиям
 | (2)
 | (2)
[1] ГОСТ Р ИСО 21501-4-2012 Получение распределения частиц по размерам. Оптические методы оценки отдельных частиц. Часть 4. Счетчики частиц в воздухе для чистых зон, работающие на принципе рассеяния света
6

## Slide 34: Точки отбора проб и объем пробы
Минимальное число точек отбора проб для площади помещения A<1000 м2 [1]:
Для площади A≥1000 м2:
Объем пробы в предположении, что в ней должно содержаться не менее 20 частиц с размерами, соответствующими наибольшему из заданных пороговых значений
 | (3)
 | (3)
 | (4)
 | (4)
 | (5)
 | (5)
7
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц

## Slide 35: Взятие проб и обработка результатов
В случае однонаправленного потока пробоотборник счетчика должен быть установлен навстречу потоку воздуха. Иначе он должен быть установлен вертикально вверх.
Средняя концентрация частиц в точке отбора проб i [1]
где p – количество проб в точке i.
Концентрация частиц в кубическом метре воздуха
где VS, л – объем пробы.
8
 | (6)
 | (6)
 | (7)
 | (7)
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц

## Slide 36: Контроль чистоты поверхностей
Максимально допустимая общая концентрация частиц определенного размера D на поверхности CSCP, D [1]
N – классификационное число; k – константа, принимаемая равной 1, мкм.
9
 | (8)
 | (8)
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-9-2013 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 9. Классификация чистоты поверхностей по концентрации частиц

## Slide 37: Методы контроля чистоты поверхностей
10
Рис.4. – Функциональная схема электронного микроскопа
Рис.5. – Функциональная схема атомно-силового микроскопа
Таблица 2 – Сравнение методов контроля чистоты поверхностей

## Slide 38: Дополнительные методы контроля
Контролируемый параметр | Оборудование
Поток воздуха | Термоанемометр, трехмерный ультразвуковой анемометр, крыльчатый анемометр, расходомер
Перепад давления | Электронный микроманометр, наклонный манометр, механический датчик перепада давления
Целостность установленной системы фильтрации | Счетчик частиц, генератор аэрозолей
Герметичность ограждающих конструкций | 
Температура | Термометр
Влажность | Гигрометр
Осаждение частиц | Фотометр для осажденных частиц, контрольные пластины, микроскоп
Таблица 3 – Дополнительные методы контроля «чистых помещений»
11

## Slide 39: Анализ воздушных потоков. Помещение с однонаправленным воздушным потоком
Средняя скорость воздуха [1]:
vn м/с – скорость потока воздуха в точке измерения; N – число ячеек измерения.
Однородность скорости потока воздуха:
σ – стандартное отклонение.
12
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний
Рис.7. – УЗ-анемометр
Рис.6. – Принципиальная схема термоанемометра
 | (9)
 | (9)
 | (10)
 | (10)

## Slide 40: Анализ воздушных потоков. Помещение с однонаправленным воздушным потоком
Расход приточного воздуха:
AC – площадь ячейки измерения, м2 .
Расход приточного воздуха в воздуховодах может быть измерен с использованием расходомера.
 | (11)
 | (11)
Рис.8. – Крыльчатый анемометр
Рис.9. – Принцип работы диафрагменного расходомера
13

## Slide 41: Анализ воздушных потоков. Помещение с неоднонаправленным воздушным потоком
В помещении с неоднонаправленным потоком воздуха рекомендуется использовать расходомер с раструбом (балометр), позволяющий оценить среднюю скорость изменяющегося потока воздуха.
Оценка расхода приточного воздуха может быть выполнена с помощью анемометра, помещаемого после каждого финишного фильтра [1].
Рис.10. – Балометр
14
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний

## Slide 42: Контроль перепада давления
Перед измерением:
определить допустимые пределы перепадов давления между помещениями;
убедиться, что расходы приточного воздуха находятся в заданных пределах;
убедиться в том, что двери, окна закрыты, система фильтрации исправна.
После подготовки выполнить измерения между отдельными чистыми помещениями [1].
15
[1, с] ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний
Рис.12. – Наклонный манометр
Рис.11. – Электронный микроманометр

## Slide 43: Целостность системы фильтрации
Методика испытания:
контрольный аэрозоль подается на входы фильтров;
определяется концентрация аэрозоля до фильтра и используется как 100% опорное значение;
выполняется измерение концентрации в помещении. Сканирование производится по всей поверхности фильтра, в местах герметизации;
Для подтверждения стабильности концентрации аэрозоля до фильтров, п.2 следует повторять через интервалы времени в процессе сканирования.
Утечка имеет место, если показание сканера частиц превышает 0,01%
16

## Slide 44: Целостность системы фильтрации
Геометрические параметры измерительной системы:
Площадь прямоугольного пробоотборника [1]:
Wp – размер стороны пробоотборника, перпендикулярный направлению сканирования, см; Qva – скорость отбора проб счетчика, см/с; U – скорость воздуха на лицевой поверхности фильтра, см/с
Номинальный размер круглого пробоотборника:
D0 – диаметр, см; Ws – размер зоны перекрывания, см.
 | (12)
 | (12)
 | (13)
 | (13)
Рис.13. – Размеры круглого пробоотборника
17
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний

## Slide 45: Целостность системы фильтрации
Среднее число частиц, указывающее на утечку:
Na – максимальное число частиц после фильтра.
Скорость сканирования:
Сc – концентрация контрольного аэрозоля до фильтра, частиц/м3; Pl – допустимый проскок испытуемой системы фильтрации для частиц с размером 0.3 мкм;
18
 | (15)
 | (15)
 | (14)
 | (14)

## Slide 46: Герметичность ограждающих сооружений
Следует создать концентрацию загрязнений в воздухе за пределами чистого помещения или оборудования до уровня, превышающего показание на шкале сканера 0,1%. Утечка имеет место, если показание сканера превышает 0,01%.
Методика испытания:
определяется концентрация частиц в воздухе за пределами помещения;
для определения утечек производится сканирование на расстоянии не более 5 см от мест соединения, герметизации или границы между поверхностями [1].
[1] ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний
19

## Slide 47: Температура и влажность
Методика испытаний:
определяется требуемая величина влажности и температуры и допустимые отклонения от нее;
выполняются измерения вне помещения для получения информации о наружных условиях;
в нескольких точках (зонах) помещения производятся измерения температуры и влажности;
производится статистическая обработка полученных данных.
Рис.14. – Измеритель параметров микроклимата
20

## Slide 48: Осаждение частиц
Основной принцип испытания заключается в осаждении частиц на контрольные пластины с последующим определением концентрации и скорости осаждения с использованием микроскопа или фотометра.
Контрольная пластина должна иметь тот же электрический потенциал, что и контролируемая поверхность располагаться той же плоскости в месте поверхности, представляющем риск в эксплуатируемом состоянии.
Условие для определения времени отбора проб и площади поверхности:
21
 | (16)
 | (16)

## Slide 49
49
Спасибо за внимание
Notes: При аттестации чистых помещений на класс чистоты следует использовать переносные (передвижные) счетчики частиц с короткими пробоотборными трубками, поскольку в системах с удаленными точками отбора проб длина трубок велика и высока вероятность осаждения частиц с размерами 5,0 мкм на стенках трубок.
При счете частиц в однонаправленном потоке воздуха следует применять изокинетические пробоотборники
Система контроля аэрозольных частиц может иметь разные исполнения:
- состоять из независимых счетчиков частиц;
образовывать сеть точек пробоотбора, которые последовательно подключаются к разветвителю, а через него - к счетчику частиц
- являться комбинацией первых двух.
При выборе систем контроля следует учитывать требования к размерам частиц. При использовании систем с удаленными точками отбора проб следует учитывать длину трубок и радиусы изгибов трубок с учетом возможности оседания Частиц на стенки трубок.