## Slide 1
Требования ГОСТ к «чистым помещениям». Методы контроля загрязнений

## Slide 2
2
Что такое «чистая зона»?
ЧИСТАЯ ЗОНА – Пространство, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе частиц. Построенное и используемое так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри зоны, и позволяющее, по мере необходимости, контролировать другие параметры, например, температуру, влажность и давление.

## Slide 3: Чистые зоны

## Slide 4
Чистое помещение:
- помещение, в котором контролиру-ется концентрация взвешенных в воз-духе частиц; построенное и исполь-зуемое так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри помещения, и позво-ляющее, по мере необходимости, контролировать другие параметры, например, температуру, влажность и давление.

## Slide 5: Загрязнение чистых помещений
Что является «загрязнением»?
Видимые частицы
Микроскопические частицы
Волокна
Адсорбированные молекулы
Органические материалы

## Slide 6
Основные источники загрязнения чистых зон:
– Внешняя среда
– Персонал
– Технические материалы
– Инструмент и документация

## Slide 7: Каким образом происходит загрязнение?
Персонал 30-40%:
Загрязнение частицами (пыль от одежды и тела, волосы, выдыхаемый воздух) Микробиологические загрязнения (вирусы, споры, бактерии)
Органические загрязнения (пот, частички кожи, слюна)
Процессы 20-30%:
Загрязнения частицами (из процесса производства, таких как вода, таблеточная пыль)
Органические загрязнения (смазка, пластификатор, остаточные химические соединения, испарения, газы.)
Инструмент и оборудование 20-30%:
Загрязнения частицами (износ при трении, металлические частицы, коррозия, окисление; осколки от сверления и других технических работ на производстве)
Органические загрязнения (смазка, пластификатор, остаточные химические соединения)
Технологические газы и жидкости 5-10%
Воздух помещений 5-10%

## Slide 8
Критический размер частиц, способных внести неисправимый дефект в ИС составляет 1/10 расстояния между элементами ИС.
Человек эмитирует 6000 (кожа, дыхание) микрочастиц в минуту, а при движении (с одежды, окружающих предметов) – 105 -107 частиц/мин диаметром от 0.3 мкм и менее.

## Slide 9
Класс чистоты: уровень чистоты по взвешенным в воздухе частицам, применимый к чистому помещению, выраженный в терминах «КлассN ИСО», который определяет максимально допустимые концентрации (частиц/м3) для заданных диапазонов размеров частиц.
Требования к чистоте производственных помещений в микроэлектронике регулируется межгосударственным стандартом ГОСТ ИСО 14644-1-2002, введенным в действие с 1 апреля 2004 года. В нем обозначены классы чистоты воздуха, а также методики проверки соответствия этим классам.
Классификационное число (класс чистоты: N - этим числом обозначается чистота помещения по взвешенным в воздухе частицам. Максимально допустимая концентрация частиц Cn частиц/м3 с размерами, равными или большими заданного размера D, для данного класса чистоты определяется по формуле

## Slide 10: Таблица классов чистоты
Notes: Фут=30,5см; 1куб.фут=28,3л=2,83 10-2 м3 ; 1м3=35,3куб.фут
Класс1 ИСО (1 частица в м3) соответствует стандарту 209В США 0.028 частиц/куб.фут

## Slide 11: Оборудование для обеспечения чистоты
Воздушные шлюзы различных типов, основная задача которых, очистка оператора от частиц как при входе, так и при выходе из чистых помещений.

## Slide 12: Оборудование для обеспечения чистоты
Передаточные окна различных типов, основная задача которых, очистка материалов от частиц, при передаче из помещения с одним классом чистоты в помещение с другим классом чистоты. Они снижают необходимость в частых переходах персонала, что повышает уровень чистоты.

## Slide 13: К основным условиям инженерного обеспечения помещений для производства электронных приборов относят:
- Степень чистоты воздуха и количество взвешенных частиц в нем.
- Время восстановления помещения после производственного цикла.
- Расход воздуха
- Скорость и однородность воздушного потока
- Номинальная температура воздуха
- Точность поддержания заданного значения температуры
- Относительная влажность воздуха
- Освещенность
- Уровень вибрации

## Slide 14: Схема устройства чистого помещения

## Slide 15: Фальшпол
Фальшпол — одна из ключевых частей чистых помещений, представляет из себя пол из сборно-разборных конструкций,
не накапливающий пыль и электростатический заряд,
предназначенный для отвода воздуха из чистых помещений.

## Slide 16: Вентиляция чистых комнат

## Slide 17
<number>
Требования к чистым помещениям
Скорость вытекающего потока больше 0,2 м/с
Перепад давления: 5 — 20 Па
Концентрация и размер частиц в воздухе должны соответствовать требуемому классу чистоты
Notes: Необходимая скорость воздуха должна быть выбрана с учетом физических препятствий, источников тепла,
вытяжки и источников загрязнений.
Для беспрепятственного открывания дверей и исключения непредусмотренного встречного потока воздуха из-за турбулентности, как правило, перепад давления между чистыми помещениями или чистыми зонами с различными
классами чистоты должен быть от 5 до 20 Па.
Требования к чистоте помещений могут быть различными. Целью проекта может быть защита продукта или процесса, изоляция продукта или комбинация этих требований. Для защиты чистых помещений от загрязнений, вносимых из менее чистых зон, необходимо:
- поддерживать в чистых помещениях более высокое статическое давление по сравнению с соседними зонами; - поддерживать достаточную скорость потока воздуха в месте разграничения чистой и менее чистой зоны. Обратное движение воздуха может представлять риск загрязнений. В качестве альтернативы может рассматриваться непроницаемый барьер. Следует обеспечить поступление достаточного количества наружного воздуха для вентиляции в соответствии с санитарными требованиями, компенсации утечек воздуха на границах чистых помещений или чистых зон и компенсации вытяжек воздуха.

## Slide 18
<number>
Принцип контроля загрязнений в виде оболочек
Notes: В силу экономических, технических и эксплуатационных факторов технологическое ядро во многих случаях окружают зоны с меньшим классом чистоты. Это позволяет уменьшить до минимума размер зоны с высоким классом чистоты. Потоки персонала и материалов между чистыми зонами повышают риск переноса загрязнений, поэтому следует уделить особое внимание детализации планировки и организации потоков персонала и материалов. На рисунке показан принцип контроля загрязнений.
В центре рисунка находится технологическое ядро, в котором происходят процессы производства. Технологическое ядро расположено в чистой зоне, за чистой зоной следует чистое помещение с меньшим классом чистоты, и так далее идут друг за другом зоны с меньшим классом чистоты. Это делается для того, чтобы уменьшить риск попадания загрязнений в технологическое ядро. Также для этого специально отрегулированы потоки персонала и продукции. Персонал проходит постепенно к технологическому ядру проходя каждую из зон, затем доходя до технологического ядра выполняет свою функцию и идёт в обратном направлении на выход. Также определённый путь имеет и материал. Материал, постепенно проходя каждую из зон, оказывается в технологическом ядре, там над ним выполняют определённые действия, а затем готовый продукт следует дальше в одном направлении, а отходы от него в другом направлении.

## Slide 19
<number>
Однонаправленный для чистых помещений классов 1 — 5
Неоднонаправленные для чистых помещений классов 6 — 9
Смешанные потоки воздуха
Потоки воздуха в чистых помещениях
Notes: В чистом помещении применяются однонаправленные и неоднонаправленные потоки воздуха. Комбинация двух потоков дает смешанный поток. В чистых помещениях классов 1—5 ИСО, как правило, применяются однонаправленные потоки воздуха, а для помещений классов 6—9 ИСО — неоднонаправленные.

## Slide 20
<number>
Однонаправленный поток воздуха
Где 1 — приточный воздух, а 2 — вытяжной воздух
Notes: Однонаправленный поток воздуха может быть вертикальным или горизонтальным. В обоих случаях потоки воздуха направлены от зон притока к вытяжкам, которые располагаются примерно одна против другой, чтобы обеспечивалось максимально возможное прямолинейное движение потока воздуха. При проектировании следует убедиться, что нарушения потока воздуха в технологическом ядре минимальны. В рабочей плоскости, перпендикулярной к направлению потока чистого воздуха, уровень чистоты во всех точках должен быть одинаковым. Следовательно, для процессов, происходящих горизонтально, нужен вертикальный поток, для процессов, ориентированных вертикально, — горизонтальный поток. Наилучшими показателями чистоты обладают рабочие зоны, расположенные непосредственно после притока чистого воздуха. Рабочие зоны, расположенные дальше по ходу потока воздуха, могут быть загрязнены частицами, выделенными предметами, находящимися в начале движения потока. В связи с этим персонал не должен находиться между притоком воздуха и рабочей зоной.

## Slide 21
<number>
Неоднонаправленные потоки воздуха
Где 1 — приточный воздух, а 2 — вытяжной воздух
Notes: Неоднонаправленные потоки воздуха в чистых помещениях движутся от приточных фильтров, расположенных в различных местах, и удаляются через вытяжки. Фильтры могут быть расположены через равные интервалы по всему чистому помещению или над технологическим ядром, сгруппированы или размещены иным образом в зависимости от назначения чистого помещения. Расположение фильтров имеет важное значение для работы чистого помещения. Финишные фильтры могут располагаться на некотором удалении от чистого помещения (например, на входе чистого воздуховода). В этом случае следует принять специальные меры предосторожности, чтобы не допустить появления загрязнений между этими фильтрами и чистым помещением (например, за счет контроля чистоты поверхностей, обеспечения воздухонепроницаемости и процесса очистки). При размещении вытяжек воздуха следует учитывать опасность образования застойных зон.

## Slide 22
<number>
Смешенные потоки воздуха
Где 1 — приточный воздух, а 2 — вытяжной воздух
Notes: В чистых помещениях со смешанными потоками используются как однонаправленный, так и неоднонаправленный потоки.

## Slide 23
<number>
Влияние расположения оборудования на потоки воздуха
Notes: Чтобы избежать значительной турбулентности вблизи чувствительной к загрязнениям зоны в чистых помещениях с однонаправленным потоком воздуха, необходимо учитывать основные аэродинамические требования, характер физических препятствий потоку воздуха (технологическое оборудование), выполняемые операции, движения персонала и перемещение продукта. Во избежание нарушений потока воздуха и перекрестного загрязнения между рабочими зонами следует принять меры. Влияние факторов, нарушающих форму потока воздуха (слева), и соответствующие методы улучшения формы потока воздуха (справа) .
Из-за неправильного расположения оборудования можно нарушить потоки воздуха. Вывод: оборудование не стоит располагать с краю, или в оборудование должна быть вытяжка воздуха.

## Slide 24
<number>
Влияние неправильной формы оборудования и рабочего места на потоки воздуха
Notes: Устраняется за счет улучшения формы оборудования и рабочего места

## Slide 25
<number>
Влияние неправильного поведения персонала на потоки воздуха
Notes: Устраняется за счет правильного поведения персонала возле рабочего места.

## Slide 26
<number>
Где 1 — источник тепла, а 2 — локальный поток с повышенной скоростью
Влияние источника тепла на потоки воздуха
Notes: Устраняется за счет специальной организации потоков воздуха.

## Slide 27
<number>
Принципы организации чистых зон
Notes: Некоторые принципы решения конкретной задачи контроля загрязнений приведены на рисунках. Любой контакт между продуктом и оператором/окружающей средой, перенос загрязнений в зону, защищающую процесс и/или персонал, можно предотвратить аэродинамическими методами, например, формой и направлением потока воздуха или применением физических барьеров: активной или пассивной изоляцией. При необходимости предусматривается очистка вытяжного воздуха с целью охраны окружающей среды.
А) защита только продукта выполняется в том случае, если важно чтобы на продукт не попало загрязнение, и в процессе выполнения технологических действий над продуктом в атмосферу не выделяются вредные вещества.
Б) защита персонала и окружающей среды выполняется в том случае, когда в процессе выполнения технологических действий над продуктом в атмосферу выделяются вредные вещества.
В) защита персонала, продукта и окружающей среды выполняется в том случае, если важно чтобы на продукт не попало загрязнение, и в процессе выполнения технологических действий над продуктом в атмосферу выделяются вредные вещества.

## Slide 28
<number>
Методы контроля загрязнений
Метод с использованием оптических счётчиков частиц
Метод с использованием лазерно-оптических счётчиков частиц
Метод с использованием конденсационных укрупнителей частиц в сочетании с оптическими счетчиками частиц
Метод подсчета количества и определение (в поле зрения оптического или электронного микроскопа) размера частиц
Notes: с помощью оптических приборов, использующих рассеяние света отдельными частицами в воздухе, прокачиваемом через измерительный объем прибора. Результатом измерений является число содержащихся в единице объема аэрозольных частиц, с размерами равными и большими заданного.
Для измерения счетной концентрации частиц с размерами 0,3-0,5 мкм и более рекомендуется применять оптические счетчики частиц, например, типа ПК.ГТА-0,3-002, а с размерами 0,1-0,3 мкм и более - лазерные оптические счетчики частиц.
Для измерения счетной концентрации частиц в диапазоне размеров от 0,01 до 0,1 (0,3) мк и более могут быть использованы конденсационные укрупнители частиц в сочетании с оптическими счетчиками частиц.
Для измерения счетной концентрации частиц с размером 5 мкм и более может быть использован метод подсчета количества и определение (в поле зрения оптического или электронного микроскопа) размера частиц, принудительно осажденных на фильтр при прокачке через него анализируемого воздуха или седиментационно осажденных на контрольную пластину или фильтр.
N=(S)^1/2 количество проб
V=20/(на предельную концентрацию частиц по таблице) должен быть не меньше чем нужно для регестрации 20 частиц

## Slide 29
<number>
Спасибо за внимание
Notes: При аттестации чистых помещений на класс чистоты следует использовать переносные (передвижные) счетчики частиц с короткими пробоотборными трубками, поскольку в системах с удаленными точками отбора проб длина трубок велика и высока вероятность осаждения частиц с размерами 5,0 мкм на стенках трубок.
При счете частиц в однонаправленном потоке воздуха следует применять изокинетические пробоотборники
Система контроля аэрозольных частиц может иметь разные исполнения:
- состоять из независимых счетчиков частиц;
образовывать сеть точек пробоотбора, которые последовательно подключаются к разветвителю, а через него - к счетчику частиц
- являться комбинацией первых двух.
При выборе систем контроля следует учитывать требования к размерам частиц. При использовании систем с удаленными точками отбора проб следует учитывать длину трубок и радиусы изгибов трубок с учетом возможности оседания Частиц на стенки трубок.